## Ножеыве предохранители NH
Ножевые предохранители с двойной индикацией
Габарит | Номиналь-ный ток | Характеристика gG/gL 500 В АС |  | Упаковка (шт.)
|  | Металлические захваты | Изолированные захваты
000 | 2 | 2NHG000B | 2NHG000BI | 3
| 4 | 4NHG000B | 4NHG000BI | 3
| 6 | 6NHG000B | 6NHG000BI | 3
| 10 | 10NHG000B | 10NHG000BI | 3
| 16 | 16NHG000B | 16NHG000BI | 3
| 20 | 20NHG000B | 20NHG000BI | 3
| 25 | 25NHG000B | 25NHG000BI | 3
| 32 | 32NHG000B | 32NHG000BI | 3
| 35 | 35NHG000B | 35NHG000BI | 3
| 40 | 40NHG000B | 40NHG000BI | 3
| 50 | 50NHG000B | 50NHG000BI | 3
| 63 | 63NHG000B | 63NHG000BI | 3
| 80 | 80NHG000B | 80NHG000BI | 3
| 100 | 100NHG000B | 100NHG000BI | 3
00 | 125 | 125NHG00B | 125NHG00BI | 3
| 160 | 160NHG00B | 160NHG00BI | 3
0 | 10 | 10NHG0B | - | 3
| 16 | 16NHG0B | - | 3
| 20 | 20NHG0B | - | 3
| 25 | 25NHG0B | - | 3
| 32 | 32NHG0B | - | 3
| 35 | 35NHG0B | - | 3
| 40 | 40NHG0B | - | 3
| 50 | 50NHG0B | - | 3
| 63 | 63NHG0B | - | 3
| 80 | 80NHG0B | - | 3
| 100 | 100NHG0B | - | 3
| 125 | 125NHG0B | - | 3
| 160 | 160NHG0B | - | 3
01 | 10 | 10NHG01B | 10NHG01BI | 3
| 16 | 16NHG01B | 16NHG01BI | 3
| 20 | 20NHG01B | 20NHG01BI | 3
| 25 | 25NHG01B | 25NHG01BI | 3
| 32 | 32NHG01B | 32NHG01BI | 3
| 35 | 35NHG01B | 35NHG01BI | 3
| 40 | 40NHG01B | 40NHG01BI | 3
| 50 | 50NHG01B | 50NHG01BI | 3
| 63 | 63NHG01B | 63NHG01BI | 3
| 80 | 80NHG01B | 80NHG01BI | 3
| 100 | 100NHG01B | 100NHG01BI | 3
| 125 | 125NHG01B | 125NHG01BI | 3
| 160 | 160NHG01B | 160NHG01BI | 3
1 | 200 | 200NHG1B | 200NHG1BI | 3
| 224 | 224NHG1B | 224NHG1BI | 3
| 250 | 250NHG1B | 250NHG1BI | 3
02 | 35 | 35NHG02B | 35NHG02BI | 3
| 40 | 40NHG02B | 40NHG02BI | 3
| 50 | 50NHG02B | 50NHG02BI | 3
| 63 | 63NHG02B | 63NHG02BI | 3
| 80 | 80NHG02B | 80NHG02BI | 3
| 100 | 100NHG02B | 100NHG02BI | 3
| 125 | 125NHG02B | 125NHG02BI | 3
| 160 | 160NHG02B | 160NHG02BI | 3
| 200 | 200NHG02B | 200NHG02BI | 3
| 224 | 224NHG02B | 224NHG02BI | 3
| 250 | 250NHG02B | 250NHG02BI | 3
2 | 315 | 315NHG2B | 315NHG2BI | 3
| 355 | 355NHG2B | 355NHG2BI | 3
| 400 | 400NHG2B | 400NHG2BI | 3
03 | 250 | 250NHG03B | 250NHG03BI | 3
| 315 | 315NHG03B | 315NHG03BI | 3
| 355 | 355NHG03B | 355NHG03BI | 3
| 400 | 400NHG03B | 400NHG03BI | 3
3 | 500 | 500NHG3B | 500NHG3BI | 3
| 630 | 630NHG3B | - | 3
4 | 500 | 500NHG4G | - | 1
| 630 | 630NHG4G | - | 1
| 800 | 800NHG4G | - | 1
| 1000 | 1000NHG4G | - | 1
| 1250 | 1250NHG4G | - | 1
Основания
Габарит | Кол. Полюсов | Номинальный ток | Код для заказа | Упаковка (шт.) | Совместим с габаритом
00 | 1 | 160A | SD00-D | 3 | 00 и 000
| 3 |  | TD00-D | 1
| 3 |  | TD00-D-IP20 | 1
0 | 1 | 160A | SD00-D | 3 | 0
| 3 |  | TD00-D | 1
1 | 1 | 250A | SD1-D | 3 | 01 и 1
| 3 |  | TD1-D | 1
2 | 1 | 400A | SD2-D | 3 | 02 и 2
| 3 |  | TD2-D | 1
3 | 1 | 630A | SD3-D | 3 | 03 и 3
| 3 |  | TD3-D | 1
4 | 1 | 1250A | SD4-S (Screw Connection only) | 3 | 4
Разъединители с предохранителями
Габарит | Номиналь-ный ток | Код для заказа |  | Зажим | Упаковка (шт.) | Совместим с габаритом
|  | 1-полюсный | 3-полюсный
000 | 160 | BFH000-1A/T | BFH000-3A/T | Хомутной зажим до 50мм2 | 1 | 000
00 | 160 | BFH00-1A/F | BFH00-3A/F | M8 | 1 | 00
1 | 250 | BFH1-1A/F | BFH1-3A/F | M10 | 1 | 01 и 1
2 | 400 | BFH2-1A/F | BFH2-3A/F | M10 | 1 | 02 и 2
3 | 630 | BFH3-1AF | BFH3-3A/F | M12 | 1 | 03 и 3
4 | 1600 | LBS4/1 | LBS4/3 | 2xM12 | 1 | 4
Вертикальные разъединители с предохранителями
Габарит | Номиналь-ный ток | Код для заказа |  | Зажим | Упаковка (шт.) | Совместим с габаритом
|  | Пофазная коммутация | Трехфазная коммутация
00 | 160 | - | BSL00-3x-F | M8 | 1 | 00
1 | 250 | BFD1-31/LM | BFD1-33/LM | M10 | 1 | 01 и 1
|  | BFD1-31/LW | BFD1-33/LW | V-образный | 1
|  | BFD1-31/LL | BFD1-33/LL | Разъединитель нагрузки шинных систем 185 mm | 1
2 | 400 | BFD2-31/LM | BFD2-33/LM | M10 | 1 | 02 и 2
|  | BFD2-31/LW | BFD2-33/LW | V-образный | 1
|  | BFD2-31/LL | BFD2-33/LL | Разъединитель нагрузки шинных систем 185 mm | 1
3 | 630 | BFD3-31/LM | BFD3-33/LM | M12 | 1 | 03 и 3
|  | BFD3-31/LW | BFD3-33/LW | V-образный | 1
|  | BFD3-31/LL | BFD3-33/LL | Разъединитель нагрузки шинных систем 185 mm | 1

## Цилиндрические предохранители
Цилиндрические предохранители 10х38
Номиналь-ный ток | Характеристика gG/gL | Характеристика aM | Номинальное напряжение | Упаковка (шт.)
0.16 | - | C10M0-16 | 550
0.25 | - | C10M0-25
0.5 | C10G0-5 | C10M0-5 | 500
1 | C10G1 | C10M1
2 | C10G2 | C10M2
4 | C10G4 | C10M4
6 | C10G6 | C10M6
8 | C10G8 | C10M8
10 | C10G10 | C10M10
12 | C10G12 | C10M12
16 | C10G16 | C10M16
20 | C10G20 | C10M20
25 | C10G25 | C10M25
32 | C10G32 | C10M32 | 600
Цилиндрические предохранители 14х51
Номиналь-ный ток | Характеристика gG/gL | Характеристика aM | Номинальное напряжение | Упаковка (шт.)
1 | C14G1 | C14M1 | 690
2 | C14G2 | C14M2
4 | C14G4 | C14M4
6 | C14G6 | C14M6
8 | C14G8 | C14M8
10 | C14G10 | C14M10
12 | C14G12 | C14M12
16 | C14G16 | C14M16
20 | C14G20 | C14M20
25 | C14G25 | C14M25
32 | C14G32 | C14M32 | 500
40 | C14G40 | C14M40
50 | C14G50 | C14M50 | 400
Цилиндрические предохранители 22х58
Номиналь-ный ток | Характеристика gG/gL | Характеристика aM | Номинальное напряжение | Упаковка (шт.)
2 | C22G2 | C22M2 | 690
4 | C22G4 | C22M4
6 | C22G6 | C22M6
8 | C22G8 | C22M8
10 | C22G10 | C22M10
12 | C22G12 | C22M12
16 | C22G16 | C22M16
20 | C22G20 | C22M20
25 | C22G25 | C22M25
32 | C22G32 | C22M32
40 | C22G40 | C22M40
50 | C22G50 | C22M50
63 | C22G63 | C22M63
80 | C22G80 | C22M80 | 500
100 | C22G100 | C22M100
125 | C22G125 | C22M125 | 400
Держатели цилиндрических предохранителей
Размер | Код для заказа |  | Исполнение | Напряжение | Кол-во модулей
| Без индикатора | С индикатором
10X38 | CHM1DU | CHM1DIU | 1-полюсный | 690В АС | 1
| CHM2DU | CHM2DIU | 2-полюсный |  | 2
| CHM3DU | CHM3DIU | 3-полюсный |  | 3
| CHM4DU | CHM4DIU | 4-полюсный |  | 4
| CHM1DNU | CHM1DNIU | 1-полюсный + N |  | 2
| CHM3DNU | CHM3DNIU | 3-полюсный + N |  | 4
| CHPV1U | CHPV1IU | 1-полюсный | 1000В DC | 1
| CHPV2U | CHPV2IU | 2-полюсный |  | 2
14x51 | CH141B | CH141BI | 1-полюсный | 690В АС | 1.5
| CH141BMS | - | 1-полюсный + микровыключатель |  | 1.5
| CH141BNX | - | 1 нейтральный полюс |  | 1.5
| CH141BN | CH141BNI | 1-полюсный + N |  | 3
| CH142B | CH142BI | 2-полюсный |  | 3
| CH143B | CH143BI | 3-полюсный |  | 4.5
| CH143BMS | - | 3-полюсный + микровыключатель |  | 4.5
| CH143BN | CH143BNI | 3-полюсный + N |  | 6
| CH143BNMS | - | 3-полюсный + N + микровыключатель |  | 6
| CH144B | CH144BI | 4-полюсный |  | 6
22x58 | CH221B | - | 1-полюсный | 690В АС | 2
| CH221BMS | - | 1-полюсный + микровыключатель |  | 2
| CH221BNX | - | 1 нейтральный полюс |  | 2
| CH221BN | - | 1-полюсный + N |  | 4
| CH222B | - | 2-полюсный |  | 4
| CH223B | - | 3-полюсный |  | 6
| CH223BMS | - | 3-полюсный + микровыключатель |  | 6
| CH223BN | - | 3-полюсный + N |  | 8
| CH223BNMS | - | 3-полюсный + N + микровыключатель |  | 8
| CH224B | - | 4-полюсный |  | 8

## Быстрые предохранители
Цилиндрические предохранители 10х38 - Характеристика aR 600В АС/700В DС
Номиналь-ный ток | Код для заказа | Энергия I2t (А2с) |  | Потери, Вт
|  | плавления | разрыва
1 | FWC-1A10F | 0.2 | 1.2 | 0.5
2 | FWC-2A10F | 0.5 | 3 | 1.2
3 | FWC-3A10F | 1.6 | 11 | 1.5
4 | FWC-4A10F | 5.2 | 32 | 1.5
6 | FWC-6A10F | 4 | 30 | 1.5
8 | FWC-8A10F | 6 | 50 | 2
10 | FWC-10A10F | 9 | 70 | 2.5
12 | FWC-12A10F | 15 | 120 | 3
16 | FWC-16A10F | 25 | 150 | 3.5
20 | FWC-20A10F | 34 | 260 | 4.8
25 | FWC-25A10F | 60 | 390 | 6
32 | FWC-32A10F | 95 | 600 | 7.5 | *Не для DC
Цилиндрические предохранители 14х51 - Характеристика aR 500В АС
Номиналь-ный ток | Код для заказа | Энергия I2t (А2с) |  | Потери, Вт
|  | плавления | разрыва
1 | FWH-1A14F | 0.03 | 0.4 | 5.7
2 | FWH-2A14F | 0.08 | 0.1 | 8.6
3 | FWH-3A14F | 0.11 | 0.26 | 2.8
4 | FWH-4A14F | 0.1 | 0.23 | 3
5 | FWH-5A14F | 1.6 | 6.4 | 1.5
6 | FWH-6A14F | 1.6 | 6.4 | 1.5
10 | FWH-10A14F | 3.6 | 13 | 4
12 | FWH-12A14F | - | - | -
15 | FWH-15A14F | 8.7 | 40 | 5.5
20 | FWH-20A14F | 26 | 105 | 6
25 | FWH-25A14F | 46.5 | 191 | 7
30 | FWH-30A14F | 58 | 232 | 9
Цилиндрические предохранители 14х51 - Характеристика aR 690В АС/700В DC (без бойка)
Номиналь-ный ток | Код для заказа | Энергия I2t (А2с) |  | Потери, Вт
|  | плавления | разрыва
1 | FWP-1A14F | 0.035 | 0.41 | 5.7
2 | FWP-2A14F | 0.08 | 0.11 | 8.7
2.5 | FWP-2.5A14F | — | — | —
3 | FWP-3A14F | 0.11 | 0.26 | 2.8
4 | FWP-4A14F | 0.1 | 0.23 | 3
5 | FWP-5A14F | 1.6 | 11 | 1.5
10 | FWP-10A14F | 3.6 | 38.5 | 4
15 | FWP-15A14F | 8.6 | 70 | 5.5
20 | FWP-20A14F | 26 | 230 | 6
25 | FWP-25A14F | 46.5 | 375 | 7
30 | FWP-30A14F | 58 | 485 | 9
32 | FWP-32A14F | 68 | 600 | 7.6
40 | FWP-40A14F | 84 | 750 | 8
50 | FWP-50A14F | 200 | 1800 | 9
Цилиндрические предохранители 22х58 - Характеристика aR 690В АС/700В DC (без бойка)
Номиналь-ный ток | Код для заказа | Энергия I2t (А2с) |  | Потери, Вт
|  | плавления | разрыва
20 | FWP-20A22F | 19 | 260 | 5
25 | FWP-25A22F | 34 | 410 | 6
32 | FWP-32A22F | 53.5 | 605 | 8
40 | FWP-40A22F | 68 | 750 | 9
50 | FWP-50A22F | 135 | 1600 | 9.5
63 | FWP-63A22F | 280 | 3080 | 11
80 | FWP-80A22F | 600 | 6600 | 13.5
100 | FWP-100A22F | 1100 | 12500 | 16
Прямоугольные предохранители DIN 43653 - Характеристика aR /gR 690В АС
Номиналь-ный ток | Код для заказа |  |  | Габарит | Характери-стика | Энергия I2t (А2с) |  | Потери, Вт
| Без индикатора | С визуальным индикатором | С индикатором Т по |  |  | плавления | разрыва
10 | 170M1308 | 170M1358 | 170M1408 | 000* | gR | 3.8 | 25.5 | 3
16 | 170M1309 | 170M1359 | 170M1409 |  |  | 7.2 | 48 | 5.5
20 | 170M1310 | 170M1360 | 170M1410 |  |  | 11.5 | 78 | 7
25 | 170M1311 | 170M1361 | 170M1411 |  |  | 19 | 130 | 9
32 | 170M1312 | 170M1362 | 170M1412 |  |  | 40 | 270 | 10
40 | 170M1313 | 170M1363 | 170M1413 |  |  | 69 | 460 | 12
50 | 170M1314 | 170M1364 | 170M1414 |  |  | 115 | 770 | 15
63 | 170M1315 | 170M1365 | 170M1415 |  |  | 215 | 1450 | 16
80 | 170M1316 | 170M1366 | 170M1416 |  | aR | 380 | 2550 | 19
100 | 170M1317 | 170M1367 | 170M1417 |  |  | 695 | 4650 | 24
125 | 170M1318 | 170M1368 | 170M1418 |  |  | 1200 | 8500 | 28
160 | 170M1319 | 170M1369 | 170M1419 |  |  | 2300 | 16000 | 32
200 | 170M1320 | 170M1370 | 170M1420 |  |  | 4200 | 28000 | 37
250 | 170M1321 | 170M1371 | 170M1421 |  |  | 7750 | 51500 | 42
315 | 170M1322 | 170M1372 | 170M1422 |  |  | 12000 | 80500 | 52
25 |  | 170M2608 | 170M2658 | 00* | gR | 19 | 130 | 6
32 |  | 170M2609 | 170M2659 |  |  | 28.5 | 195 | 7
40 |  | 170M2610 | 170M2660 |  |  | 50 | 360 | 9
50 |  | 170M2611 | 170M2661 |  |  | 95 | 640 | 10
63 |  | 170M2612 | 170M2662 |  |  | 170 | 1200 | 12
80 |  | 170M2613 | 170M2663 |  |  | 310 | 2100 | 15
100 |  | 170M2614 | 170M2664 |  | aR | 620 | 4150 | 20
125 |  | 170M2615 | 170M2665 |  |  | 1000 | 6950 | 25
160 |  | 170M2616 | 170M2666 |  |  | 1900 | 13000 | 30
200 |  | 170M2617 | 170M2667 |  |  | 3400 | 23000 | 35
250 |  | 170M2618 | 170M2668 |  |  | 6250 | 42000 | 45
315 |  | 170M2619 | 170M2669 |  |  | 10000 | 68500 | 55
350 |  | 170M2620 | 170M2670 |  |  | 13500 | 91500 | 60
400 |  | 170M2621 | 170M2671 |  |  | 18000 | 125000 | 70
Основания для предохранителей DIN 43653
Габарит | Макс. напряжение | Макс. ток | Код для заказа | Межцентр. расстояние, мм | Совместим с габаритом
00 | 1000 | 400 | 170H1007 | 80 | 00* и 000*
000 | 690 | 200 | 170H1013 | 80 | 0000* и 000*
Ножевые предохранители DIN 43620 - 690В АС с двойной индикацией
Номиналь-ный ток | Код для заказа | Энергия I2t (А2с) |  | Габарит | Характери-стика | Потери, Вт
|  | плавления | разрыва
10 | 170M1558D | 4 | 27 | 000 | gR | 2.5
16 | 170M1559D | 7 | 51 |  |  | 4
20 | 170M1560D | 11.5 | 82.5 |  |  | 5
25 | 170M1561D | 19 | 140 |  |  | 6
32 | 170M1562D | 40 | 285 |  |  | 7
40 | 170M1563D | 65 | 490 |  | aR | 8.5
50 | 170M1564D | 115 | 815 |  | gR | 9.5
63 | 170M1565D | 215 | 1550 |  |  | 11.5
80 | 170M1566D | 380 | 2700 |  | aR | 15
100 | 170M1567D | 695 | 4950 |  |  | 16.5
125 | 170M1568D | 1180 | 8250 |  |  | 21.5
160 | 170M1569D | 2300 | 16500 |  |  | 25
200 | 170M1570D | 4350 | 31000 |  |  | 29.5
250 | 170M1571D | 7900 | 56000 |  |  | 35.5
315 | 170M1572D | 12000 | 84500 | 00 | aR | 45
40 | 170M3808D | 40 | 285 | 1 | aR | 4
50 | 170M3809D | 78 | 550 |  | gR | 4.5
63 | 170M3810D | 120 | 850 |  |  | 6.5
80 | 170M3811D | 185 | 1350 |  | aR | 8.5
100 | 170M3812D | 360 | 2600 |  |  | 10
125 | 170M3813D | 550 | 3900 |  |  | 11
160 | 170M3814D | 1150 | 8250 |  |  | 12
200 | 170M3815D | 2300 | 16500 |  |  | 12.5
250 | 170M3816D | 4350 | 31000 |  |  | 16
315 | 170M3817D | 7300 | 52000 |  |  | 20
350 | 170M3818D | 10000 | 73000 |  |  | 21.5
400 | 170M3819D | 16000 | 115000 |  |  | 23
450 | 170M4863D | 21500 | 155000 |  |  | 26.5
500 | 170M4864D | 27000 | 190000 |  |  | 28.5
550 | 170M4865D | 33500 | 240000 |  |  | 33
630 | 170M4866D | 48500 | 345000 |  |  | 37.5
700 | 170M4867D | 69500 | 495000 |  |  | 39
400 | 170M5808D | 11000 | 79000 | 2 | aR | 29
450 | 170M5809D | 16000 | 115000 |  |  | 32
500 | 170M5810D | 21500 | 155000 |  |  | 34
550 | 170M5811D | 29000 | 215000 |  |  | 36
630 | 170M5812D | 41000 | 295000 |  |  | 42
700 | 170M5813D | 60500 | 430000 |  |  | 43
800 | 170M5814D | 86000 | 610000 |  |  | 48
900 | 170M5820D | 125000 | 895000 |  |  | 52
1000 | 170M5816D | 180000 | 1300000 |  |  | 53
1100 | 170M5817D | 245000 | 1750000 |  |  | 56
500 | 170M6808D | 14000 | 99500 | 3 | aR | 43
550 | 170M6809D | 19500 | 140000 |  |  | 44
630 | 170M6810D | 31000 | 220000 |  |  | 45
700 | 170M6811D | 45000 | 320000 |  |  | 46
800 | 170M6812D | 69500 | 490000 |  |  | 48
900 | 170M6813D | 100000 | 720000 |  |  | 50
1000 | 170M6814D | 140000 | 985000 |  |  | 56
1100 | 170M6892D | 190000 | 1400000 |  |  | 57
1250 | 170M8554D | 300000 | 2150000 |  |  | 61
1400 | 170M8555D | 380000 | 2700000 |  |  | 70
1500 | 170M8556D | 470000 | 3350000 |  |  | 72
1600 | 170M8557D | 585000 | 4150000 |  |  | 74